## A
A. |  | Specifický materiál pro běžné opravy zařízení VO
Kód |  | Skupina - popis materiálu, specifikace | očekávaná skutečnost | nabídková cena | roční objem
|  |  | ks/rok | Kč | Kč
A1 |  | Výbojky sodíkové vysokotlaké
poskytnutí záruky na výrobek - 2 roky, deklarovaná (katalogová) životnost 28 000 hodin, čirá tubulární baňka, index podání barev 25 Ra8, teplota chromatičnosti 2000 K (rozptyl do 10%), ve výrobku nebude použito olovo, musí odpovídat požadavkům evropské direktivy RoHS o omezení obsahu škodlivých látek ve výrobcích
A1 | 0 | Příkon 50W, E27, světelný tok min. 3500 lum, elipt.baňka | 24 |  | 0
A1 | 1 | Příkon 70W, E27, světelný tok min. 6600 lum, baňka T31 | 4300 |  | 0
A1 | 2 | Příkon 100W, E40, světelný tok min. 10700 lum, baňka T46 | 2000 |  | 0
A1 | 3 | Příkon 150W, E40, světelný tok min. 17500 lum, baňka T46 | 1000 |  | 0
A1 | 4 | Příkon 250W, E40, světelný tok min. 33200 lum, baňka T46 | 50 |  | 0
A1 | 5 | Příkon 100W, E27, světelný tok min. 8 000 lm | 24 |  | 0
A1 | 6 | Příkon 80W, E27, světelný tok min. 3 800 lm, elipt.baňka | 24 |  | 0
A2 |  | Výbojky halogenidové
poskytnutí záruky na výrobek - 2 roky, deklarovaná (katalogová) životnost 20 000 hodin, čirá tubulární baňka, index podání barev min. 65 Ra8, teplota chromatičnosti okolo 4500 K (rozptyl do 10%), výrobek musí odpovídat požadavkům evropské direktivy RoHS o omezení obsahu škodlivých látek ve výrobcích
A2 | 1 | Příkon 150W, E40, světelný tok min. 15000 lum | 12 |  | 0
A2 | 2 | Příkon 250W, E40, světelný tok min. 19000 lum | 60 |  | 0
A3 |  | Ostatní zdroje
kompaktní halogenidová výbojka s paticí G12 - poskytnutí záruky na výrobek - 2 roky, deklarovaná (katalogová) životnost 12 000 hodin, čirá tubulární baňka, index podání barev min. 80 Ra8, teplota chromatičnosti okolo 4000 K (rozptyl do 10%), výrobek musí odpovídat požadavkům evropské direktivy RoHS o omezení obsahu škodlivých látek ve výrobcích
A3 | 1 | příkon 70W/942, G12, min. 5000 lm | 24 |  | 0
A3 | 2 | příkon 150W/942, G12, min. 12000 lm | 24 |  | 0
Zářivkové trubice - poskytnutí záruky na výrobek - 2 roky, deklarovaná (katalogová) životnost 20 000 hodin, index podání barev min. 80 Ra8, minimální obsah rtuti, 100% bezolovnatý, patice G13, výrobek musí odpovídat požadavkům evropské direktivy RoHS o omezení obsahu škodlivých látek ve výrobcích
A3 | 3 | Zářivková trubice - příkon 18W/830, min. 1300 lm | 300 |  | 0
A3 | 4 | Zářivková trubice - příkon 36W/830, min. 3000 lm | 50 |  | 0
A3 | 5 | Zářivková trubice - příkon 58W/830, min. 5000 lm | 10 |  | 0
Kompaktní zářivka - poskytnutí záruky na výrobek - 2 roky, deklarovaná (katalogová) životnost 15 000 hodin, index podání barev min. 80 Ra8, minimální obsah rtuti, 100% bezolovnatý, patice E27
A3 | 6 | Kompaktní zářivka – příkon 11 W/827, min. 600 lm | 40 |  | 0
A3 | 7 | Kompaktní zářivka – příkon 18 W/827, min. 1000 lm | 20 |  | 0
A3 | 9 | Kompaktní zářivka – příkon 23 W/827, min. 1300 lm | 10 |  | 0
A4 |  | Tlumivky s tepelnou ochranou PT (zajištění proti vzniku požáru dle platných norem)
A4 | 1 | Pro zdroje sodíkové 70W | 50 |  | 0
A4 | 2 | Pro zdroje sodíkové 100W | 120 |  | 0
A4 | 3 | Pro zdroje sodíkové 150W | 50 |  | 0
A4 | 4 | Pro zdroje sodíkové 250W | 10 |  | 0
A5 |  | Tyristorové zapalovače s odpojovačem zajišťujícím odpojení pulsující výbojky po třech neúspěšných pokusech o znovuzapálení (pro sodíkové a metalhalogenidové výbojky
A5 | 1 | Řada 35-70W | 700 |  | 0
A5 | 2 | Řada 100-400W | 500 |  | 0
A6 |  | Dvířka univerzální na stožáry
vytvarování dle průměru stožáru nebo patice, spodní vnitřní držák pro zachycení za spodní okraj otvoru, energetivcký zámek nebo šroub (min. M8) se zajištěním proti vypadnutí (zajišťovací kroužek) - požadované rozměry budou vždy upřesněny v objednávce
A6 | 1 | plastová dvířka na sadové patice | 10 |  | 0
A6 | 2 | plastová dvířka na silniční patice | 10 |  | 0
A6 | 3 | plechová dvířka na sadové patice | 30 |  | 0
A6 | 4 | plechová dvířka na silniční patice | 30 |  | 0
A7 |  | Náhradní díly pro svítidla řady Elektrosvit, a.s.
A7 | 1 | Nosič svítidel pozinkovaný s uchycením na betonový nebo dřevěný stožár | 20 |  | 0
A7 | 2 | Držák svítidel trubkový pro uchycení na nosič svítidel | 40 |  | 0
A8 |  | Náhradní díly pro svítidla řady Gewis
A8 | 1 | Kryt PC GW 86 005 | 10 |  | 0
A8 | 2 | Kryt PC GW 86913-6 | 10 |  | 0
A8 | 3 | Spona GW 86 005 | 10 |  | 0
A9 |  | Stožárové svorkovnice (tzv. elektrovýzbroje)
Pro hliníkové 4žilové kabely, odpínače OPV 10, připojení až 3 kabelů, propojení neživých částí s ochranným vodičem (PEN) a požadovaným krytím živých částí min. IP2X
A9 | 1 | pro 1 světelný zdroj 1xOPV10/6A Al + Cu | 500 |  | 0
A9 | 2 | pro 2 světelné zdroje 2xOPV10/6A Al +Cu | 50 |  | 0
A9 | 3 | pro 3 světelné zdroje 3xOPV10/6A Al + Cu | 10 |  | 0
A10 |  | Patice stožárů
Materiál z polymerbetonu s přístupovými dvířky pro stožárovou rozvodnici, v dolní části s elektrotechnickým zámkem (půlměsíc, trn apod.) včetně pozinkovaného spojovacího materiálu a těsnící gumy na utěsnění hrdla. Barva šedá, dvířka označena červeným bleskem, tloušťka stěny 80-100mm.
A10 | 1 | Sadová na průměr dříku 95mm, výška 900mm | 25 |  | 0
A10 | 2 | Silniční na průměr dříku 145, výška 1000mm | 50 |  | 0
A10 | 3 | Silniční na průměr dříku 145, výška 1200mm | 25 |  | 0
A10 | 4 | Silniční na průměr dříku 225, výška 1200mm | 10 |  | 0
|  | CELKEM ZA SKUPINU "A" |  | 0

## B
B. |  | Specifický materiál pro zařízení VO - kovové nosné prvky
Kód |  | Skupina - popis materiálu, specifikace | očekávaná skutečnost | nabídková cena | roční objem
|  |  | ks/rok | Kč | Kč
OBECNÝ POPIS
z bezešvých trubek, jednotlivé části dříku jsou do sebe vsazeny, pomocí lisovaných přechodů svařeny, tloušťka stěny dříku 3-7mm, v horní části dříku 3x otvor se závitem M12 pro uchycení vyložení. Stožáry budou vybaveny závitem pro montáž uzemnění min. 200 mm nad čarou vetknutí. U bezpaticových stožárů zapustit dvířka zajištěné zámkovým šroubem M8 a s přivařeným šroubem na dřík k upevnění elektrovýzbroje maticí M8. U paticových stožárů připravit v příslušné výšce otvor se závitem M8 pro upevnění elektrovýzbroje a otvor pro průchod svodového kabelu. Provedení stožárů musí být v souladu s celou řadou norem ČSN EN 40-1 až 7.
Objednatelem bude u každé dodávky vyžadována průvodní obchodní dokumentace a štítek označení shody CE v souladu s požadavky normy ČSN-EN 40-5, čl. 12 a čl. Z3
B1 |  | Sadové stožáry
Dvoustupňové ocelové stožáry ( průměry jednotlivých stupňů 114/ 76mm) se zesilovací manžetou v místě vetknutí, celé oboustranně zinkované
B1 | 1 | Bezpaticový s manžetou jmenovitá výška 4m | 1 |  | 0
B1 | 2 | Bezpaticový s manžetou jmenovitá výška 5m | 10 |  | 0
B1 | 3 | Bezpaticový s manžetou jmenovitá výška 6m | 10 |  | 0
B1 | 4 | Bezpaticový přírubový jmenovitá výška 4m | 1 |  | 0
B1 | 5 | Bezpaticový přírubový jmenovitá výška 5m | 2 |  | 0
B1 | 6 | Bezpaticový přírubový jmenovitá výška 6m | 2 |  | 0
Třístupňové ocelové stožáry ( průměry jednotlivých stupňů 133/89/60mm) se zesilovací manžetou v místě vetknutí, celé oboustranně zinkované
B1 | 7 | Bezpaticový s manžetou jmenovitá výška 5m | 10 |  | 0
B1 | 8 | Bezpaticový s manžetou jmenovitá výška 6m | 10 |  | 0
Dvoustupňové ocelové stožáry ( průměry jednotlivých stupňů 89/60mm) pro zakrytí el. výzbroje se používá patice, celé oboustranně zinkované
B1 | 9 | Paticový jmenovitá výška 5m | 2 |  | 0
B1 | 10 | Paticový jmenovitá výška 6m | 2 |  | 0
B2 |  | Silniční stožáry
Třístupňové ocelové výložníkové stožáry (prům.159(219)/114(133)/89(102), vrcholový tah min. 1,24kN) oboustranné žárové zinkování spodní části dříku po zúžení na průměr 114(133)mm, zbytek dříku stožáru v základním nátěru, zesilovací manžeta v místě vetknutí do země (lmin = 300 mm)
B2 | 1 | Bezpaticový s manžetou jmenovitá výška 8m | 15 |  | 0
B2 | 2 | Bezpaticový s manžetou jmenovitá výška 10m | 25 |  | 0
B2 | 3 | Bezpaticový s manžetou jmenovitá výška 12m | 2 |  | 0
B2 | 4 | Bezpaticový s manžetou jmenovitá výška 14m | 1 |  | 0
B2 | 5 | Bezpaticový přírubový jmenovitá výška 10m | 2 |  | 0
B2 | 6 | Bezpaticový přírubový jmenovitá výška 8m | 3 |  | 0
B3 |  | Výložníky v základním nátěru, úhel zdvihu max. 4o
Na stožáry s průměrem dříku stožáru 89mm, délkou vyložení se rozumí vzdálenost od svislé osy části určené pro montáž do stožáru po jeho zakončení určené pro osazení svítidla
B3 | 1 | Jednoramenný s délkou vyložení 1000mm | 5 |  | 0
B3 | 2 | Jednoramenný s délkou vyložení 1500mm | 5 |  | 0
B3 | 3 | Jednoramenný s délkou vyložení 2000mm | 15 |  | 0
B3 | 4 | Jednoramenný s délkou vyložení 2500mm | 10 |  | 0
B3 | 5 | 2R - úhel mezi rameny podle požadavku ve specifikaci objednávky s délkou vyložení 1500mm | 5 |  | 0
B3 | 6 | 2R - úhel mezi rameny podle požadavku ve specifikaci objednávky s délkou vyložení 2000mm | 5 |  | 0
B3 | 7 | 2R - úhel mezi rameny podle požadavku ve specifikaci objednávky s délkou vyložení 2500mm | 10 |  | 0
B3 | 8 | % změny ceny za variantu - výložník určený pro montáž na stěnu objektu
B4 |  | Výložníky na stožáry venkovního vedení NN a VO
Výložníky na stožáry venkovního vedení NN a VO – žárový zinek - včetně upevňovacích prvků pro montáž na osazený držák na stořáru - (resp. B4-5 hliníkový), úhel zdvihu max. 4°
B4 | 1 | Jednoramenný s délkou vyložení 2000mm | 10 |  | 0
B4 | 2 | Jednoramenný s délkou vyložení 2500mm | 10 |  | 0
B4 | 3 | 2R - úhel mezi rameny podle požadavku ve specifikaci objednávky s délkou vyložení 2000mm | 5 |  | 0
B4 | 4 | 2R - úhel mezi rameny podle požadavku ve specifikaci objednávky s délkou vyložení 2500mm | 5 |  | 0
B4 | 5 | Hliníkový jednoramenný s délkou vyložení 2000mm | 3 |  | 0
|  | CELKEM ZA SKUPINU "B" |  | 0

## C
C. |  | Obecný elektroinstalační materiál
Kód |  | Skupina - popis materiálu, specifikace | očekávanáskutečnost | nabídková cena | roční objem
|  |  | ks,m / rok | Kč | Kč
C1 |  | Kabely:
C1 | 1 | CYKY-J 4 x 25 mm2 | 100 |  | 0
C1 | 2 | CYKY-J 4 x 16 mm2 | 100 |  | 0
C1 | 3 | CYKY-J 4 x 10 mm2 | 450 |  | 0
C1 | 4 | CYKY-J 4 x 6 mm2 | 50 |  | 0
C1 | 5 | CYKY-J 4 x 4 mm2 | 50 |  | 0
C1 | 6 | CYKY-J 3 x 2,5 mm2 | 100 |  | 0
C1 | 7 | CYKY-J 3 x 1,5 mm2 | 1500 |  | 0
C1 | 8 | AYKY-J 4 x 35 mm2 | 100 |  | 0
C1 | 9 | AYKY-J 4 x 25 mm2 | 300 |  | 0
C1 | 10 | AYKY-J 4 x 16 mm2 | 150 |  | 0
C1 | 11 | samonosný izolovaný vodič 1-AES 2 x 16 | 100 |  | 0
C1 | 12 | samonosný izolovaný vodič 1-AES 2 x 25 | 500 |  | 0
C1 | 13 | samonosný izolovaný vodič 1-AES 4 x 16 | 500 |  | 0
C1 | 14 | samonosný izolovaný vodič 1-AES 4 x 25 | 1000 |  | 0
C2 |  | Kabelové soubory pro zemní kabely
Kabelové spojky – kompletní balíček pro provedení spojky a uvedení zařízení do provozu
C2 | 1 | Spojka kabelu 4 x 16 mm2 Al | 120 |  | 0
C2 | 2 | Spojka kabelu 4 x 25 mm2 Al | 200 |  | 0
C2 | 3 | Spojka kabelu 4 x 35 mm2 Al | 180 |  | 0
C2 | 4 | Spojka kabelu 4 x 50 mm2 Al | 5 |  | 0
C2 | 5 | Spojka kabelu 4 x 16 mm2 Cu | 10 |  | 0
C2 | 6 | Spojka kabelu 4 x 25 mm2 Cu | 5 |  | 0
Smršťovací rozdělovací hlavy pro zakončení kabelů
C2 | 7 | Smršťovací rozdělovací hlava 4žilová 6 - 50 mm2 | 150 |  | 0
C2 | 8 | Smršťovací rozdělovací hlava 4žilová 50 - 150 mm2 | 10 |  | 0
C2 | 9 | Smršťovací rozdělovací hlava 5žilová 10 - 35 mm2 | 5 |  | 0
C3 |  | Kabelové soubory pro vodiče 1-AES
C3 | 1 | hák očkový AES | 60 |  | 0
C3 | 1a | hák očkový AES uchycení na BANDIMEX pásku | 60 |  | 0
C3 | 2 | objímka kotevní 160 pozink | 60 |  | 0
C3 | 3 | objímka kotevní 180 pozink | 60 |  | 0
C3 | 4 | svorka kotevní AES 4x16-35mm2 | 50 |  | 0
C3 | 5 | svorka kotevní AES 2x16-35mm2 | 40 |  | 0
C3 | 6 | svorka nosná UNI AES | 80 |  | 0
C3 | 7 | svorka propich.odbočná AES 10-95/1,5-50 | 120 |  | 0
C3 | 8 | svorka propichovací AES 16-120/1,5-6 | 150 |  | 0
C3 | 9 | svodič přepětí DPB 0,440/10 | 20 |  | 0
C3 | 10 | ukončení - ucpávka gumová pro AES | 400 |  | 0
C4 |  | Plastové soubory na stožáry - zejména trakční DPO (skříňky, trubky)
C4 | 1 | Plastová skříňka 380x300x120 vybavená elektrovýzbrojí (min. IP54/2X), min. 2 vývodky (typ AFT 40) pro zaústění trubky 40mm, včetně 2 držáky pro uchycení skříňky na stožár | 200 |  | 0
C4 | 2 | Plastová ochranná trubka s teplotním rozsahem -25 +60° (např.UPRM ) 40 | 300 |  | 0
C5 |  | Uzemňovací materiál
C5 | 1 | Zemnící pásek FeZn 30/4 (množství v kg) | 100 |  | 0
C5 | 2 | Zemnicí drát FeZn ø 10mm (množství v kg) | 200 |  | 0
C5 | 3 | Svorka FeZn zemnící (spojovací) SS | 40 |  | 0
C5 | 4 | Svorka FeZn zemnící (zkušební) SZ | 50 |  | 0
C6 | 5 | Svorka FeZn zemnící (připojovací) SP01 | 50 |  | 0
C6 |  | Zemní kabelové chráničky korugované (vyhlazený vnitřní povrch)
(vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE – stanovení Ø vnější/vnitřní ) - tuhé i ohebné
C6 | 1 | Ø 40/32 mm | 200 |  | 0
C6 | 2 | Ø 50/42 mm | 200 |  | 0
C6 | 3 | Ø 63/50 mm | 200 |  | 0
C6 | 4 | Ø 75/63 mm | 300 |  | 0
C6 | 5 | Ø 110/98 mm | 30 |  | 0
C6 | 6 | Ø 160/145 mm | 20 |  | 0
C7 |  | Jistící prvky
C7 | 1 | Pojistky válcové PV 10 6 A | 100 |  | 0
C7 | 2 | Pojistky válcové PV 10 10 A | 100 |  | 0
C7 | 3 | Pojistky válcové PV 10 16 A | 80 |  | 0
C7 | 4 | Pojistky válcové PV 10 20 A | 80 |  | 0
C7 | 5 | Pojistky válcové PV 10 25 A | 50 |  | 0
C7 | 6 | Pojistky válcové PV 14 10 A | 120 |  | 0
C7 | 7 | Pojistky válcové PV 14 16 A | 600 |  | 0
C7 | 8 | Pojistky válcové PV 14 20 A | 120 |  | 0
C7 | 9 | Pojistky válcové PV 14 25 A | 30 |  | 0
C7 | 10 | Pojistky závitové E14 6 A | 50 |  | 0
C7 | 11 | Pojistky závitové E14 10 A | 30 |  | 0
C7 | 12 | Pojistky závitové E27 6 A | 500 |  | 0
C7 | 13 | Pojistky závitové E27 10 A | 400 |  | 0
C7 | 14 | Pojistky závitové E27 16 A | 120 |  | 0
C7 | 15 | Pojistky závitové E27 20 A | 80 |  | 0
C7 | 16 | Pojistka skleněná 6,3A | 200 |  | 0
C7 | 17 | Pojistky nožové PN000 10 A | 30 |  | 0
C7 | 18 | Pojistky nožové PN000 16 A | 40 |  | 0
C7 | 19 | Pojistky nožové PN000 20 A | 30 |  | 0
C7 | 20 | Pojistky nožové PN000 25 A | 30 |  | 0
C7 | 21 | Pojistky nožové PN000 32 A | 30 |  | 0
C7 | 22 | Pojistková hlavice E 27 | 50 |  | 0
C7 | 23 | Pojistková hlavice E 14 | 50 |  | 0
C7 | 24 | Pojistkový odpínač OPV 10/1 | 40 |  | 0
C7 | 25 | Pojistkový odpínač OPV 10/3 | 30 |  | 0
C7 | 26 | Pojistkový odpínač OPV 14/1 | 40 |  | 0
C7 | 27 | Pojistkový odpínač OPV 14/3 | 30 |  | 0
C8 |  | Ostatní drobný elektroinstalační materiál
C8 | 1 | Folie červená s bleskem plná | 1000 |  | 0
C8 | 2 | Kabelové štítky (plast, otvor ø 3-5mm pro přivázání) | 300 |  | 0
C8 | 3 | Izolační páska (doporučené barvy : černá, šedá, červená | 200 |  | 0
C8 | 4 | bezpečnostní tabulky samolepicí - elektro - výběr | 200 |  | 0
C8 | 5 | smršťovací bužirka SB12,7/6,4 zel.žl. | 150 |  | 0
C8 | 6 | smršťovací bužirka SB12,7/6,4 černá | 30 |  | 0
|  | CELKEM ZA SKUPINU "C" |  | 0

## D
D. |  | Rozváděče VO
Kód |  | Skupina - popis materiálu, specifikace | očekávanáskutečnost | nabídková cena | roční objem
|  |  | ks,m / rok | Kč | Kč
D1 |  | Zapínací rozvaděče
Rozvaděče v plastovém provedení s přirozeným odvětráváním vhodný do venkovního prostoru, min. krytí IP44/IP2X ( při uzavřených/otevřených dveřích) s dveřmi vybavenými zámkem a oky pro visací zámek ( min ø10mm)
Splňující funkční požadavky dle přiloženého schéma
D1 | 1 | 4 vývodový bez pilíře RVO 4 bez podstavce | 1 |  | 0
D1 | 2 | 6 vývodový bez pilíře RVO 6 bez podstavce | 1 |  | 0
D1 | 3 | 4 vývodový v kompaktním plastovém pilíři včetně základového roštu RVO 4 s podstavcem | 1 |  | 0
D1 | 4 | 6 vývodový v kompaktním plastovém pilíři včetně základového roštu RVO 6 s podstavcem | 1 |  | 0
D2 |  | Odbočné rozvaděče
Rozvaděče v plastovém provedení s přirozeným odvětráváním vhodný do venkovního prostoru, min. krytí IP44/IP2X ( při uzavřených/otevřených dveřích) s dveřmi vybavenými zámkem a oky pro visací zámek ( min ø10mm)
Splňující funkční požadavky podle přiloženého schéma
D2 | 1 | 4 vývodový bez pilíře RVOO 4 bez podstavce | 1 |  | 0
D2 | 2 | 6 vývodový bez pilíře RVOO 6 bez podstavce | 1 |  | 0
D2 | 3 | 4 vývodový v kompaktním plastovém pilíři včetně základového roštu RVOO 4 s podstavcem | 1 |  | 0
D2 | 4 | 6 vývodový v kompaktním plastovém pilíři včetně základového roštu RVOO 6 s podstavcem | 1 |  | 0
|  | CELKEM ZA SKUPINU "D" |  | 0
|  | CELKEM ZA SKUPINY "A až D" |  | 0