## A
A. |  | Specifický materiál pro běžné opravy zařízení VO
Kód |  | Skupina - popis materiálu, specifikace | očekávaná skutečnost | nabídková cena | celkový objem
|  |  | ks/období | Kč | Kč
A1 |  | Výbojky sodíkové vysokotlaké
poskytnutí záruky na výrobek - 4 roky, deklarovaná (katalogová) životnost dle typu při 20% poruch, čirá tubulární baňka, index podání barev Ra8 min. 25, teplota chromatičnosti 2000 K (rozptyl do 10%), ve výrobku nebude použito olovo, musí odpovídat požadavkům evropské direktivy RoHS o omezení obsahu škodlivých látek ve výrobcích
A1 | 1 | Příkon 50W, E27, světelný tok min. 4400 lum, elipt.baňka, životnost 22 tis. hodin | 100 |  | 0
A1 | 2 | Příkon 70W, E27, světelný tok min. 6600 lum, baňka T31, životnost 23 tis. hodin | 8000 |  | 0
A1 | 3 | Příkon 100W, E40, světelný tok min. 10700 lum, baňka T46, životnost 26 tis. hodin | 4000 |  | 0
A1 | 4 | Příkon 150W, E40, světelný tok min. 17500 lum, baňka T46, životnost 28 tis. hodin | 2000 |  | 0
A1 | 5 | Příkon 250W, E40, světelný tok min. 33000 lum, baňka T46, životnost 28 tis. hodin | 100 |  | 0
A2 |  | Výbojky halogenidové
poskytnutí záruky na výrobek - 2 roky, deklarovaná (katalogová) životnost 11 000 hodin při 20% poruch, čirá tubulární baňka, index podání barev Ra8 min. 65, teplota chromatičnosti okolo 4500 K (rozptyl do 10%), výrobek musí odpovídat požadavkům evropské direktivy RoHS o omezení obsahu škodlivých látek ve výrobcích
A2 | 3 | Příkon 250W, E40, světelný tok min. 18000 lum | 120 |  | 0
A3 |  | Ostatní zdroje
kompaktní halogenidová výbojka s paticí G12 - poskytnutí záruky na výrobek - 2 roky, deklarovaná (katalogová) životnost 12 000 hodin, čirá tubulární baňka, index podání barev min. 80 Ra8, teplota chromatičnosti okolo 4000 K (rozptyl do 10%), výrobek musí odpovídat požadavkům evropské direktivy RoHS o omezení obsahu škodlivých látek ve výrobcích
A3 | 1 | příkon 70W/942, G12, min. 5000 lm | 48 |  | 0
A3 | 2 | příkon 150W/942, G12, min. 12000 lm | 48 |  | 0
Zářivkové trubice - poskytnutí záruky na výrobek - 2 roky, deklarovaná (katalogová) životnost 20 000 hodin, index podání barev min. 80 Ra8, minimální obsah rtuti, 100% bezolovnatý, patice G13, výrobek musí odpovídat požadavkům evropské direktivy RoHS o omezení obsahu škodlivých látek ve výrobcích
A3 | 3 | Zářivková trubice - příkon 18W/830, min. 1300 lm | 600 |  | 0
A3 | 4 | Zářivková trubice - příkon 36W/830, min. 3000 lm | 100 |  | 0
A3 | 5 | Zářivková trubice - příkon 58W/830, min. 5000 lm | 20 |  | 0
A3 | 6 | Zářivková trubice - příkon 54W/830, min. 5000 lm | 20 |  | 0
A4 |  | Tlumivky s tepelnou ochranou PT (zajištění proti vzniku požáru dle platných norem)
A4 | 1 | Pro zdroje sodíkové 70W | 400 |  | 0
A4 | 2 | Pro zdroje sodíkové 100W | 240 |  | 0
A4 | 3 | Pro zdroje sodíkové 150W | 100 |  | 0
A4 | 4 | Pro zdroje sodíkové 250W | 20 |  | 0
A5 |  | Tyristorové zapalovače s blokováním pro osazení konvenčních předřadníků pro sodíkové a metalhalogenidové výbojky
A5 | 1 | Řada 35-70W Tridonic | 400 |  | 0
A5 | 2 | Řada 100-400W Tridonic | 300 |  | 0
A6 |  | Dvířka univerzální na stožáry
vytvarování dle průměru stožáru , spodní vnitřní držák pro zachycení za spodní okraj otvoru, energetický zámek nebo šroub (min. M8) se zajištěním proti vypadnutí (zajišťovací kroužek) - požadované rozměry budou vždy upřesněny v objednávce
A6 | 1 | plechová dvířka na sadové patice | 60 |  | 0
A6 | 2 | plechová dvířka na silniční patice | 60 |  | 0
A7 |  | Stožárové svorkovnice (tzv. elektrovýzbroje)
ProAL a Cu 4žilové kabely, odpínače OPV 10, připojení až 3 kabelů, propojení neživých částí s ochranným vodičem (PEN) a požadovaným krytím živých částí min. IP2X, třídy I, typu SR, řada 72
A7 | 1 | pro 1 světelný zdroj 1xOPV10/6A Al + Cu | 1000 |  | 0
A7 | 2 | pro 2 světelné zdroje 2xOPV10/6A Al +Cu | 100 |  | 0
A8 |  | Patice stožárů
Materiál z polymerbetonu s přístupovými dvířky pro stožárovou rozvodnici, v dolní části s elektrotechnickým zámkem (půlměsíc, trn apod.) včetně pozinkovaného spojovacího materiálu a těsnící gumy na utěsnění hrdla. Barva šedá, dvířka označena červeným bleskem, tloušťka stěny 80-100mm.
A8 | 1 | Sadová na průměr dříku 95mm, výška 900mm | 60 |  | 0
A8 | 2 | Silniční na průměr dříku 145, výška 1000mm | 40 |  | 0
|  | CELKEM ZA SKUPINU "A" |  | 0

## B
B. |  | Specifický materiál pro zařízení VO - kovové nosné prvky
Kód |  | Skupina - popis materiálu, specifikace | očekávaná skutečnost | nabídková cena | celkový objem
|  |  | ks/období | Kč | Kč
OBECNÝ POPIS
Provedení stožárů musí být v souladu s celou řadou norem ČSN EN 40-1 až 7. Konstrukce stožárů jsou vyrobeny z bezešvých trubek, jednotlivé části dříku jsou do sebe vsazeny, pomocí lisovaných přechodů svařeny, tloušťka stěny dříku stožárů 4-7mm, v horní části dříku 3x otvor se závitem M12 pro uchycení vyložení. Stožáry budou vybaveny závitem pro montáž uzemnění min. 200 mm nad čarou vetknutí. Otvor pro kabely v minimálních rozměrech 150 x 50 mm (v x š). Otvor pro dvířka v minimálních rozměrech 400 x 100 mm (v x š), u všech stožárů zapustit dvířka zajištěné zámkovým šroubem M8 a s přivařeným šroubem na dřík k upevnění elektrovýzbroje maticí M8. Příruby stožárů nebo vetknutí do země budou v souladu s jmenovitou výškou stožáru. Kotevní rošty pro přírubové stožáry budou v provedení do betonu s pozinkovanou závitovou tyčí a rozměry v souladu s daným přírubovým stožárem
Objednatelem bude u každé dodávky vyžadována průvodní obchodní dokumentace a štítek označení shody CE v souladu s požadavky normy ČSN-EN 40-5, čl. 12 a čl. Z3
B1 |  | Sadové stožáry
Dvoustupňové ocelové stožáry ( průměry jednotlivých stupňů 114/ 60mm) se zesilovací manžetou v místě vetknutí do země (lmin = 300 mm), celé oboustranně zinkované tl. 0,07-0,087 mm
B1 | 1 | Bezpaticový s manžetou jmenovitá výška 4m | 2 |  | 0
B1 | 2 | Bezpaticový s manžetou jmenovitá výška 5m | 20 |  | 0
B1 | 3 | Bezpaticový s manžetou jmenovitá výška 6m | 20 |  | 0
B1 | 4 | Bezpaticový přírubový jmenovitá výška 4m | 2 |  | 0
B1 | 5 | Bezpaticový přírubový jmenovitá výška 5m | 4 |  | 0
B1 | 6 | Bezpaticový přírubový jmenovitá výška 6m | 4 |  | 0
Třístupňové ocelové stožáry ( průměry jednotlivých stupňů 133/89/60mm) se zesilovací manžetou v místě vetknutí do země (lmin = 300 mm), celé oboustranně zinkované tl. 0,07-0,087 mm
B1 | 7 | Bezpaticový s manžetou jmenovitá výška 5m | 20 |  | 0
B1 | 8 | Bezpaticový s manžetou jmenovitá výška 6m | 20 |  | 0
B2 |  | Silniční stožáry
Třístupňové ocelové výložníkové stožáry (prům.159/114/89, vrcholový tah min. 1,24kN) v celé délce oboustranné žárové zinkování dříku tl. 0,07-0,087 mm, zesilovací manžeta v místě vetknutí do země (lmin = 300 mm)
B2 | 1 | Bezpaticový s manžetou jmenovitá výška 8m | 30 |  | 0
B2 | 2 | Bezpaticový s manžetou jmenovitá výška 10m | 50 |  | 0
B2 | 5 | Bezpaticový přírubový jmenovitá výška 10m | 4 |  | 0
B2 | 6 | Bezpaticový přírubový jmenovitá výška 8m | 6 |  | 0
B3 |  | Výložníky žárově zinkované, úhel zdvihu max. 4o
Na stožáry s průměrem dříku stožáru 89mm. Délkou vyložení se rozumí vzdálenost od svislé osy části určené pro montáž do stožáru po jeho zakončení určené pro osazení svítidla
B3 | 1 | Jednoramenný s délkou vyložení 1000mm | 10 |  | 0
B3 | 2 | Jednoramenný s délkou vyložení 1500mm | 10 |  | 0
B3 | 3 | Jednoramenný s délkou vyložení 2000mm | 30 |  | 0
B3 | 4 | Jednoramenný s délkou vyložení 2500mm | 20 |  | 0
B3 | 5 | 2R - úhel mezi rameny podle požadavku ve specifikaci objednávky s délkou vyložení 2000mm | 10 |  | 0
B4 |  | Výložníky na stožáry venkovního vedení NN a VO
Výložníky na stožáry venkovního vedení NN a VO – žárový zinek - včetně upevňovacích prvků pro montáž na osazený držák na stožáru - (resp. B4-5 hliníkový), úhel zdvihu max. 4°. Výložníky UDS (univerzální držák svítidla) pro montáž na stožár pomocí pásky BANDIMEX, vhodný na betonové i ocelové stožáry, případně jiné konstrukce s vodorovným sklonem trubky 5° vzhůru.
B4 | 1 | Jednoramenný s délkou vyložení 2000mm | 10 |  | 0
B4 | 2 | Jednoramenný s délkou vyložení 2500mm | 10 |  | 0
B4 | 3 | 2R - úhel mezi rameny podle požadavku ve specifikaci objednávky s délkou vyložení 2000mm | 2 |  | 0
B4 | 4 | 2R - úhel mezi rameny podle požadavku ve specifikaci objednávky s délkou vyložení 2500mm | 2 |  | 0
B4 | 5 | Výložník UDS v délkách 300 až 1000 mm a uchycením na dva pásky BANDIMEX | 10 |  | 0
B4 | 6 | Výložník UDS v délkách 1500 až 2500 mm a uchycením na tři pásky BANDIMEX. | 10 |  | 0
|  | CELKEM ZA SKUPINU "B" |  | 0

## C
C. |  | Obecný elektroinstalační materiál
Kód |  | Skupina - popis materiálu, specifikace | očekávanáskutečnost | nabídková cena | celkový objem
|  |  | ks,m / období | Kč | Kč
C1 |  | Kabely:
C1 | 1 | CYKY-J 4 x 25 mm2 | 200 |  | 0
C1 | 2 | CYKY-J 4 x 16 mm2 | 200 |  | 0
C1 | 3 | CYKY-J 4 x 10 mm2 | 3000 |  | 0
C1 | 6 | CYKY-J 3 x 2,5 mm2 | 200 |  | 0
C1 | 7 | CYKY-J 3 x 1,5 mm2 | 3000 |  | 0
C1 | 10 | AYKY-J 4 x 16 mm2 | 200 |  | 0
C1 | 12 | samonosný izolovaný vodič 1-AES 2 x 25 | 1000 |  | 0
C1 | 14 | samonosný izolovaný vodič 1-AES 4 x 25 | 2000 |  | 0
C2 |  | Kabelové soubory pro zemní kabely
Kabelové spojky – kompletní balíček pro provedení spojky a uvedení zařízení do provozu
C2 | 1 | Spojka kabelu 4 x 16 mm2 Al | 240 |  | 0
C2 | 2 | Spojka kabelu 4 x 25 mm2 Al | 400 |  | 0
C2 | 3 | Spojka kabelu 4 x 35 mm2 Al | 360 |  | 0
C2 | 4 | Spojka kabelu 4 x 10 mm2 Cu | 10 |  | 0
C2 | 5 | Spojka kabelu 4 x 16 mm2 Cu | 20 |  | 0
C2 | 6 | Spojka kabelu 4 x 25 mm2 Cu | 10 |  | 0
Smršťovací rozdělovací hlavy pro zakončení kabelů
C2 | 7 | Smršťovací rozdělovací hlava 4žilová 6 - 50 mm2 | 300 |  | 0
C2 | 8 | Smršťovací rozdělovací hlava 4žilová 50 - 150 mm2 | 20 |  | 0
C3 |  | Kabelové soubory pro vodiče 1-AES
C3 | 1 | hák očkový AES | 120 |  | 0
C3 | 1a | hák očkový AES uchycení na BANDIMEX pásku | 120 |  | 0
C3 | 4 | svorka kotevní AES 4x16-35mm2 | 100 |  | 0
C3 | 5 | svorka kotevní AES 2x16-35mm2 | 80 |  | 0
C3 | 6 | svorka nosná UNI AES | 160 |  | 0
C3 | 7 | svorka propichovací odbočná SLIP, pro 4-vodičové izolované samonosné kabely, se šroubem s trhací hlavou pro připojení izolovaných vodičů Al/Cu. Průřez hlavního vodiče 10÷95 mm2, průřez odbočného vodiče 1,5÷50 mm2. Kryt svorky v provedení z termoplastu odolným vůči UV záření a klimatickým podmínkám | 240 |  | 0
C3 | 8 | svorka propichovací SLIW, voděodolná, pro 4-vodičové izolované samonosné kabely, se šroubem s trhací hlavou pro připojení izolovaných vodičů Al/Cu. Průřez hlavního vodiče 16÷150 mm2, průřez odbočného vodiče 1,5÷16 mm2. Napěťová zkouška 6kV/50Hz/1 min ve vodě | 300 |  | 0
C3 | 9 | svodič přepětí DPB 0,440/10 | 40 |  | 0
C3 | 10 | ukončení - ucpávka gumová pro AES | 800 |  | 0
C4 |  | Plastové soubory na stožáry - zejména trakční DPO (skříňky)
C4 | 1 | Plastová skříňka 380x300x120 vybavená elektrovýzbrojí (min. IP54/2X) pro 1 světelný zdroj (specifikace v části A7), min. 2 vývodky (typ AFT 40) pro zaústění trubky 40mm, včetně 2 držáky pro uchycení skříňky na stožár | 140 |  | 0
C4 | 2 | Plastová skříňka 380x300x120 vybavená elektrovýzbrojí (min. IP54/2X) pro 2 světelné zdroje (specifikace v části A7), min. 2 vývodky (typ AFT 40) pro zaústění trubky 40mm, včetně 2 držáky pro uchycení skříňky na stožár | 60 |  | 0
C4 | 3 | Plastová skříňka 380x300x120 prázdná | 20 |  | 0
C5 |  | Uzemňovací materiál
C5 | 1 | Zemnící pásek FeZn 30/4 (množství v kg) | 200 |  | 0
C5 | 2 | Zemnicí drát FeZn ø 10mm (množství v kg) | 200 |  | 0
C5 | 3 | Svorka FeZn zemnící (spojovací) SS | 100 |  | 0
C5 | 4 | Svorka FeZn zemnící (zkušební) SZ | 100 |  | 0
C5 | 5 | Svorka FeZn zemnící (připojovací) SP01 | 1000 |  | 0
C5 | 6 | Svorka SR 03 S - litina | 200 |  | 0
C6 |  | Zemní kabelové chráničky korugované (vyhlazený vnitřní povrch)
(vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE – stanovení Ø vnější/vnitřní ) - tuhé i ohebné
C6 | 1 | Ø 40/32 mm | 400 |  | 0
C6 | 3 | Ø 63/50 mm | 400 |  | 0
C7 |  | Jistící prvky
C7 | 1 | Pojistky válcové PV 10 6 A | 200 |  | 0
C7 | 2 | Pojistky válcové PV 10 10 A | 200 |  | 0
C7 | 7 | Pojistky válcové PV 14 10 A | 240 |  | 0
C7 | 8 | Pojistky válcové PV 14 16 A | 1200 |  | 0
C7 | 9 | Pojistky válcové PV 14 20 A | 240 |  | 0
C7 | 11 | Pojistky závitové E14 6 A | 100 |  | 0
C7 | 12 | Pojistky závitové E14 10 A | 60 |  | 0
C7 | 13 | Pojistky závitové E27 6 A | 1000 |  | 0
C7 | 17 | Pojistka skleněná 6,3A | 400 |  | 0
C7 | 25 | Pojistkový odpínač OPV 10/1 | 80 |  | 0
C8 |  | Ostatní drobný elektroinstalační materiál
C8 | 1 | Folie červená s bleskem plná | 2000 |  | 0
C8 | 2 | Kabelové štítky (plast, otvor ø 3-5mm pro přivázání) | 600 |  | 0
C8 | 5 | smršťovací bužirka SB12,7/6,4 zel.žl. | 300 |  | 0
|  | CELKEM ZA SKUPINU "C" |  | 0

## D
D. |  | Rozváděče VO
Kód |  | Skupina - popis materiálu, specifikace | očekávanáskutečnost | nabídková cena | celkový objem
|  |  | ks,m / období | Kč | Kč
Obecný popis
Rozvaděče splňují požadavky normy EN 50 298 z materiálu SMC - polyester laminovaný skelným vláknem, barva RAL 7032, s přirozeným odvětráváním vhodný do venkovního prostoru, min. krytí IP54/IP2X ( při uzavřených/otevřených dveřích), obsahující pojistkový odpínač PV 14/3 do 80A, vhodný do prostředí s korozní agresivitou, úhel otevření dveří 120° s dveřmi vybavenými vnitřním trojúhelníkovým zámkem 8mm a oky pro visací zámek ( min ø10mm), antiplakátovací úprava dveří, mechanická odolnost minimálně IK 08 dle EN 50 102, samozhášivý materiál dle IEC 695-2-1 (960°C), odolný UV záření a většině chemických látek, přímá montáž na pilíř
D1 |  | Zapínací rozvaděče
Rozvaděče se skládají z části měření odběru a z části spínání sítě VO, vybavené pro maximální průřezy přívodních vodičů 95 mm2, vývodních 50mm2. Dále jsou vybaveny vnitřním osvětlením a omezovačem otevření dveří. Rozměry skříně 800/1100 x 800 x 300 (š x v x h), rozměry pilíře 800/1100 x 1000 x 300 (š x v x h). Splňují funkční požadavky dle přiloženého schéma
D1 | 1 | 4 vývodový bez pilíře RVO 4 bez podstavce | 2 |  | 0
D1 | 2 | 6 vývodový bez pilíře RVO 6 bez podstavce | 2 |  | 0
D1 | 3 | 4 vývodový v kompaktním plastovém pilíři včetně základového roštu RVO 4 s podstavcem | 2 |  | 0
D1 | 4 | 6 vývodový v kompaktním plastovém pilíři včetně základového roštu RVO 6 s podstavcem | 2 |  | 0
D2 |  | Odbočné rozvaděče
Rozvaděče jsou vybavené pro maximální průřezy přívodních vodičů 95 mm2, vývodních 50mm2. Rozměry skříně 470/620 x 640 x 250 (š x v x h), rozměry pilíře 470/620 x 1195 x 250 (š x v x h). Splňují funkční požadavky dle přiloženého schéma
D2 | 1 | 4 vývodový bez pilíře RVOO 4 bez podstavce | 10 |  | 0
D2 | 2 | 6 vývodový bez pilíře RVOO 6 bez podstavce | 2 |  | 0
D2 | 3 | 4 vývodový v kompaktním plastovém pilíři včetně základového roštu RVOO 4 s podstavcem | 2 |  | 0
D2 | 4 | 6 vývodový v kompaktním plastovém pilíři včetně základového roštu RVOO 6 s podstavcem | 2 |  | 0
|  | CELKEM ZA SKUPINU "D" |  | 0
CELKEM ZA SKUPINY "A až D"